Администрация Правобережненского сельского поселения

Грозненского муниципального района Чеченской Республики

Нохчийн Республикин Соьлжа-ГIалин муниципальни къоштан

Аьхкин-Борзен юьртан администраци

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

 с. Правобережное

**Об утверждении схем теплоснабжения**

**Правобережненского сельского поселения**

**Грозненского муниципального района**

**Чеченской Республики**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Устава Правобережненского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить разработанные схемы теплоснабжения Правобережненского сельского поселения Грозненского муниципального района на 2021-2030 годы согласно приложению.

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном интернет-сайте администрации Правобережненского сельского поселения Грозненского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ш.Х.Джамалдаев

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# ПРАВОБЕРЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРОЗНЕНСКОГОРАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# ДО 2031 ГОДА

**УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ**

Грозный 2021г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **СОСТАВ РАБОТЫ** |  |
| Наименование документа | Шифр |
| Схема теплоснабжения Правобережненского сельского поселения Грозненского района Чеченской республики на период до 2031 года |   |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Правобережненского сельского поселения Грозненского района Чеченской республики на период до 2031 года |
| Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 0020.ОМ-СТ.001.000 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения | 0020.ОМ-СТ.002.000 |
| Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 0020.ОМ-СТ.003.000 |
| Глава 4. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 0020.ОМ-СТ.004.000 |
| Глава 5. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 0020.ОМ-СТ.005.000 |
| Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 0020.ОМ-СТ.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 0020.ОМ-СТ.007.000 |
| Глава 8. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 0020.ОМ-СТ.008.000 |
| Глава 9. Перспективные топливные балансы | 0020.ОМ-СТ.009.000 |
| Глава 10. Оценка надежности теплоснабжения | 0020.ОМ-СТ.010.000 |
| Глава 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 0020.ОМ-СТ.011.000 |
| Глава 12. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения | 0020.ОМ-СТ.012.000 |
| Глава 13. Ценовые (тарифные) последствия | 0020.ОМ-СТ.013.000 |
| Глава 14. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 0020.ОМ-СТ.014.000 |
| Глава 15. Реестр проектов схемы теплоснабжения | 0020.ОМ-СТ.015.000 |

# СПИСОК ТАБЛИЦ:

[Таблица 1-Зона действия котельной МУП ЖЭУ №2 11](#_bookmark9)

[Таблица 2-Показатели по степени благоустройства жилищного фонда в Правобережненском СП](#_bookmark12)

[.......................................................................................................................................................12](#_bookmark12)

[Таблица 3-Удельный вес показателя благоустройства жилищного фонда в Правобережненском](#_bookmark13)

[СП 12](#_bookmark13)

[Таблица 4 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии Правобережненского СП](#_bookmark14)

[.......................................................................................................................................................14](#_bookmark14)

[Таблица 5 - Резервы (дефициты) источников тепловой энергии Правобережненского СП 14](#_bookmark15)

[Таблица 6 - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в](#_bookmark20) [зоне действия источников тепловой энергии 18](#_bookmark20)

[Таблица 7 - Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат](#_bookmark21) [теплоносителя при передаче тепловой энергии от источников тепловой энергии на](#_bookmark21)

[базовый и перспективные периоды 18](#_bookmark21)

[Таблица 8 – Перечень мероприятий по реконструкции тепловой сети источников тепловой](#_bookmark51) [энергии 28](#_bookmark51)

[Таблица 9 - Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для](#_bookmark54) [обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 31](#_bookmark54)

[Таблица 10 - Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год](#_bookmark59) [действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора 34](#_bookmark59)

[Таблица 11- Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Правобережненского](#_bookmark61)

[СП 37](#_bookmark61)

[Таблица 12 - Коды зон деятельности 38](#_bookmark62)

[Таблица 13- Реестр зон деятельности в каждой технологически изолированной зоне](#_bookmark63) [действия в системах теплоснабжения 40](#_bookmark63)

[Таблица 14 – Сводный реестр зон деятельности теплоснабжающих организаций 41](#_bookmark64)

[Таблица 15 - Индикаторы развития систем теплоснабжения 47](#_bookmark76)

# Оглавление

[Состав работы 2](#_bookmark0)

[Список таблиц 3](#_bookmark1)

[Список рисунков: 3](#_bookmark2)

1. [ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА](#_bookmark3) [ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ](#_bookmark3) [ГРАНИЦАХ ПРАВОБЕРЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 8](#_bookmark3)
	1. [Площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных](#_bookmark4) [фондов по расчетным элементам территориального деления 8](#_bookmark4)
	2. [Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по](#_bookmark5) [видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на](#_bookmark5) [каждом этапе 8](#_bookmark5)
	3. [Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,](#_bookmark6) [расположенными в производственных зонах на каждом этапе 9](#_bookmark6)
2. [СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ](#_bookmark7) [ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ](#_bookmark7) [НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 10](#_bookmark7)
	1. [Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и](#_bookmark8) [источников тепловой энергии 10](#_bookmark8)
	2. [Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников](#_bookmark10) [тепловой энергии 12](#_bookmark10)
	3. [Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки](#_bookmark11) [потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на](#_bookmark11) [единую тепловую сеть 12](#_bookmark11)
	4. [Радиус эффективного теплоснабжения 15](#_bookmark16)
3. [СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 16](#_bookmark17)
	1. [Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных](#_bookmark18) [установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими](#_bookmark18) [установками потребителей 16](#_bookmark18)
	2. [Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок](#_bookmark19) [источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных](#_bookmark19) [режимах работы систем теплоснабжения 16](#_bookmark19)
4. [ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ](#_bookmark22) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 19](#_bookmark22)
	1. [Решения по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих](#_bookmark23) [объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в](#_bookmark23) [договорах поставки мощности 19](#_bookmark23)
	2. [Описание основных предложений по перспективному развитию зон теплоснабжения](#_bookmark24) [(базовый вариант развития систем теплоснабжения) 19](#_bookmark24)
		1. [Общие положения 19](#_bookmark25)
		2. [Мероприятия по развитию генерирующего оборудования для обеспечения](#_bookmark26) [перспективных приростов 19](#_bookmark26)
		3. [Мероприятия по вводу и выводу генерирующего оборудования 19](#_bookmark27)
		4. [Мероприятия для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения 19](#_bookmark28)

[4.2.4. Мероприятия по перераспределению тепловых нагрузок 20](#_bookmark29)

[4.2.5 Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы](#_bookmark30) [теплоснабжения 20](#_bookmark30)

[4.3 Описание основных предложений по перспективному развитию зон теплоснабжения](#_bookmark31) [(альтернативный вариант развития систем теплоснабжения) 20](#_bookmark31)

1. [Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению](#_bookmark32) [источников тепловой энергии 21](#_bookmark32)
	1. [Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих](#_bookmark33) [перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального](#_bookmark33) [образования для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи](#_bookmark33) [тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии](#_bookmark33)

[.......................................................................................................................................................21](#_bookmark33)

* 1. [Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих](#_bookmark34) [перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия](#_bookmark34) [источников тепловой энергии 21](#_bookmark34)
	2. [Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с](#_bookmark35) [целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 21](#_bookmark35)
	3. [Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в](#_bookmark36) [режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных,](#_bookmark36) [меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников](#_bookmark36) [тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный](#_bookmark36) [срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или](#_bookmark36) [экономически нецелесообразно 22](#_bookmark36)
	4. [Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки](#_bookmark37) [электрической и тепловой энергии для каждого этапа 22](#_bookmark37)
	5. [Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах](#_bookmark38) [действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в](#_bookmark38) [пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 22](#_bookmark38)
	6. [Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)](#_bookmark39) [тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы](#_bookmark39) [теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую](#_bookmark39) [энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 22](#_bookmark39)
	7. [Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого](#_bookmark40) [источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения,](#_bookmark40) [работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку](#_bookmark40) [затрат при необходимости его изменения 23](#_bookmark40)
	8. [Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого](#_bookmark41) [источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой](#_bookmark41) [мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых](#_bookmark41) [мощностей 25](#_bookmark41)
	9. [Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников](#_bookmark42) [тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также](#_bookmark42) [местных видов топлива 25](#_bookmark42)
	10. [Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды](#_bookmark43) [топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 25](#_bookmark43)
1. [ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ](#_bookmark44)

[.......................................................................................................................................................26](#_bookmark44)

* 1. [Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих](#_bookmark45) [перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой](#_bookmark45) [мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой](#_bookmark45) [мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 26](#_bookmark45)
	2. [Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения](#_bookmark46) [перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения](#_bookmark46) [под жилищную, комплексную или производственную застройку 26](#_bookmark46)
	3. [Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения](#_bookmark47) [условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии](#_bookmark47) [потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности](#_bookmark47) [теплоснабжения 26](#_bookmark47)
	4. [Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения](#_bookmark48) [эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода](#_bookmark48) [котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 27](#_bookmark48)
	5. [Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения](#_bookmark49) [нормативной надежности теплоснабжения потребителей 27](#_bookmark49)
	6. [Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене](#_bookmark50) [в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 27](#_bookmark50)
1. [ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](#_bookmark52) [(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО](#_bookmark52) [ВОДОСНАБЖЕНИЯ 29](#_bookmark52)
2. [ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 29](#_bookmark53)
3. [ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ](#_bookmark55) [ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 32](#_bookmark55)
	1. [Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию](#_bookmark56) [и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе 32](#_bookmark56)
	2. [Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию](#_bookmark57) [и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на](#_bookmark57) [каждом этапе 32](#_bookmark57)
	3. [Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое](#_bookmark58) [перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического](#_bookmark58) [режима работы системы теплоснабжения 33](#_bookmark58)
4. [РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ](#_bookmark60) [(ОРГАНИЗАЦИЙ) 35](#_bookmark60)
5. [РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ](#_bookmark65) [ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 42](#_bookmark65)
6. [РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 42](#_bookmark66)
7. [СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ](#_bookmark67) [ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ,](#_bookmark67) [СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО](#_bookmark67) [СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 44](#_bookmark67)
	1. [Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной)](#_bookmark68) [программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных](#_bookmark68) [организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения](#_bookmark68) [топливом источников тепловой энергии 44](#_bookmark68)
	2. [Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 44](#_bookmark69)
	3. [Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной](#_bookmark70) [(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,](#_bookmark70) [промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с](#_bookmark70) [указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии](#_bookmark70) [и систем теплоснабжения 44](#_bookmark70)
	4. [Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и](#_bookmark71) [программы развития единой энергетической системы России) о строительстве,](#_bookmark71) [реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников](#_bookmark71) [тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав](#_bookmark71) [оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической](#_bookmark71) [и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах](#_bookmark71) [теплоснабжения 45](#_bookmark71)
	5. [Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в](#_bookmark72) [режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в](#_bookmark72) [схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного](#_bookmark72) [развития электроэнергетики субъекта российской федерации, схемы и программы](#_bookmark72)

[развития единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание](#_bookmark72) [участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии ...45](#_bookmark72)

* 1. [Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы](#_bookmark73) [водоснабжения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части,](#_bookmark73) [относящейся к системам теплоснабжения 45](#_bookmark73)
	2. [Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения г](#_bookmark74) [для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения](#_bookmark74) [решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 45](#_bookmark74)

[14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 47](#_bookmark75)

[15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 48](#_bookmark77)

1. **ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПЛОЩАДЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ПРИРОСТЫ ОТАПЛИВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ

Прогноз перспективной застройки основывается на документах территориального планирования муниципального образования.

По состоянию на 01.01.2021 года на территории Правобережненского СП действующем документом территориального планирования является проект внесения изменений в генеральный план Правобережненского сельского поселения Грозненского района Чеченской республики утвержденный Решением советов депутатов №20 от 27.10.2020 г. В данном документе отсутствуют прогнозы приростов площади строительных фондов.

# ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прирост объемов потребления тепловой энергии на территории Правобережненского СП не прогнозируется, в связи с учетом децентрализованного теплоснабжения новой застройки, как степени благоустройства инженерной инфраструктуры.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки будет носить локальный характер - от автономных теплогенерирующих установок. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке. На момент разработки настоящего Документа отсутствуют проекты планирования территории Правобережненского СП, утвержденные в соответствии

действующим законодательством, что делает невозможным расчет прогноза приростов объемов потребления тепловой мощности на каждый календарный год периода действия настоящего Документа.

При наличии утвержденных проектов развития территории, в которых предусмотрено строительство объектов капитального строительства предусматривающих централизованное теплоснабжение при последующей актуализации Схемы теплоснабжения Правобережненского сельского поселения производится корректировка настоящего пункта.

# ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии не предусматривается в виду отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования.

# СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

# ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Функциональная структура централизованного теплоснабжения Правобережненского СП представляет собой производство тепловой энергии и (или) передачу её до потребителей, которые являются юридическими лицами.

Производство и (или) передачу тепловой энергии в Правобережненском СП не имеется:

# ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах сельского поселения с индивидуальной жилой застройкой. Теплоснабжение таких районов обеспечивается от индивидуальных теплогенераторов.

Жилищный фонд Правобережненского СП на 01.01.2020 г1. составляет 22,03 тыс.

м2.

В таблице 2 и таблице 3 представлены показатели степени

благоустройства жилищного фонда.

Таблица 2-Показатели по степени благоустройства жилищного фонда в Правобережненском СП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | Вид системы инженерной инфраструктуры, которым оборудован жилищный фонд: |
| отопление | ГВС |
|  | в т.ч. централизо- ванным |  | в т.ч. централизо- ванным |
| Общая площадь жилых помещений сельского поселения тыс. м2, в том числе: | 22,03 | 22,03 | 0 | 22,03 | 0 |
| в многоквартирных домах, тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Таблица 3-Удельный вес показателя благоустройства жилищного фонда в Правобережненском СП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | Вид системы инженерной инфраструктуры, которым оборудован жилищный фонд: |
| отопление | ГВС |
|  | в т.ч. централизо- ванным |  | в т.ч. централизо- ванным |
| Общая площадь жилых помещений сельского поселения,%, в том числе: | 22,03 | 22,03 | 0 | 20,03 | - |
| в многоквартирных домах, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИХ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

1 На основании показателей статистической отчетности «Сведения о жилищном фонде» (Форма №1- жилфонд) по состоянию на 31 декабря 2019 года, предоставленной в адрес Разработчика по его запросу.

Резервы (дефициты) существующей тепловой мощности котельной при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей по годам на период до 2031 года на основе расчетных тепловых нагрузок приведены в таблице 5.

К 2031 году в зонах действия котельной сохраняется резервы тепловой мощности по расчетной тепловой нагрузке.

Таблица 4 – Балансы перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии Правобережненского СП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Период действия Схемы теплоснабжения |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
|  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| СН, Гкал/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч |  |  | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей |  |  | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |

# РАДИУС ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике изложенной кандидатом технических наук, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, В.Н.Папушкиным в журнале «Новости теплоснабжения», № 9, 2010 г.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

� = � + 𝑍 → min (руб./Гкал/ч),

где А - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

� = 1050∙𝑅

0.48

∙𝐵

0.26

∙�, руб./Гкал/ч;

*П*0,62∙*Н*0,19∙∆�0.38

𝛼+30∙106∙𝜑

𝑍 = 3

𝑅2∙*П*

, руб./Гкал/ч,

где R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой

магистрали самого протяженного вывода от источника), км; B - среднее число абонентов на 1 км2;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 (принята по утвержденной схеме теплоснабжения);

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

∆τ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОС;

𝛼 - постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

 140

0.4

 1

 ∆ 𝜏

0,15

�*опт* = (𝑠0.4 ) ∙ 𝜑

∙ (�0.1) ∙ ( *П* )

Ввиду отсутствия остаточной балансовой стоимости линейных

сооружений на 01.01.2020 года, расчет радиуса эффективного теплоснабжения представляется невозможным.

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕБАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии в границах сельского поселения приведена в таблице 6.

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективный баланс подпитки тепловых сетей, рассчитан в

соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и на основе значений подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме за 2020 год.

Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии источников тепловой энергии в виду отсутствия привязки прогнозных площадей объектов социального и культурно-бытового обслуживания к конкретным календарным годам в расчетном периоде действия схемы теплоснабжения (2021-2031 гг.) приравнены к величинам базового периода и будет скорректированы при последующих актуализациях настоящего документа и представлены в таблице 7.

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# РЕШЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ С КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРАХ ПОСТАВКИ МОЩНОСТИ

Строительство объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности, на период разработки схемы теплоснабжения не предусмотрено.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ

Мероприятия по развитию генерирующего оборудования для обеспечения перспективных приростов не предусматриваются. Данное обстоятельство обусловлено отсутствием дефицитов тепловой мощности (по расчетным тепловым нагрузкам) в перспективных балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВВОДУ И ВЫВОДУ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Мероприятия по вводу и выводу генерирующего оборудования отсутствуют.

# МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В зоне деятельности котельной предусматривается реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей.

# 4.2.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Мероприятия по перераспределению тепловых нагрузок на источнике тепловой энергии не предусматриваются. Источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности, техническое присоединение новых абонентов с увеличением подключенной нагрузки не планируется.

# 4.2.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые не предусмотрено. Системы теплоснабжения Правобережненского СП закрытые.

# 4.3 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ЗОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

Разработка альтернативных вариантов развития зон теплоснабжения производится на основании предложений теплоснабжающих организаций по пересмотру базового варианта развития зон теплоснабжения.

В отсутствии изменений перспективных приростов тепловых нагрузок и расчетных тепловых нагрузок отсутствует целесообразность в разработке альтернативных вариантов развития зон теплоснабжения.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ТЕПЛОВУЮ НАГРУЗКУ НА ОСВАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования для которых отсутствует возможность и целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии отсутствуют.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ТЕПЛОВУЮ НАГРУЗКУ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАСШИРЯЕМЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусмотрены.

# ГРАФИКИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И КОТЕЛЬНЫХ, МЕРЫ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНСЕРВАЦИИ И ДЕМОНТАЖУ ИЗБЫТОЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБОТАВШИХ НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

В виду отсутствия в границах источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии предложения не формируются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.5 МЕРЫ ПО** | **ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ** | **КОТЕЛЬНЫХ В** |
| **ИСТОЧНИКИ** | **КОМБИНИРОВАННОЙ** | **ВЫРАБОТКИ** |

#

# ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА

В виду отсутствия в границах источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии предложения не формируются.

# МЕРЫ ПО ПЕРЕВОДУ КОТЕЛЬНЫХ, РАЗМЕЩЕННЫХ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАСШИРЯЕМЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАФИК ПЕРЕВОДА

В Правобережненском СП источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

# РЕШЕНИЯ О ЗАГРУЗКЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСПРЕДЕЛЕНИИ (ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В КАЖДОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОСТАВЛЯЮЩИМИ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ДАННОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками

тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не было принято.

# ОПТИМАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЛИ ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ОБЩУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА, И ОЦЕНКУ ЗАТРАТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

Новый свод правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*», утвержден и введен в действие с 01.01.2013 года, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 года №275. В СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» внесено и утверждено изменение №2 приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2015 года №823/пр и введено в действие с 01.12.2015 года.

Данный документ устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.

В новом документе значение температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 для Правобережненского СП составляет минус 17оС. Это означает, что для зданий перспективной застройки, начиная с 01.01.2015 года не изменена в качестве расчетной температуры наружного воздуха tрнв для проектирования систем отопления следует выбирать указанное значение температуры.

При подключении объектов перспективной застройки к источникам тепловой энергии, имеющим более высокий температурный график, появляется возможность обеспечить расчетный отпуск тепла в систему отопления новых зданий, не понижая их температурный график на стадии

проектирования. Для реализации требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений, предусмотренных нормативными документами, объекты перспективной застройки в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием, позволяющим регулировать отпуск тепловой энергии в систему отопления на уровне здания. При этом регулирование может осуществляться как изменением расхода теплоносителя, так и изменением температуры воды на входе в систему отопления зданий. Предполагается, что на всех объектах перспективной застройки горячая воды для системы ГВС готовится в ИТП здания, которому сетевая вода от источника тепловой энергии (ЦТП) подается по двухтрубной тепловой сети случай без спрямления температурного графика не рассматривается. При непосредственном подключении системы отопления к тепловой сети во всем диапазоне изменения температуры наружного воздуха температура теплоносителя на источнике тепловой энергии (ЦТП) будет выше расчетной температуры в системе отопления здания. В этом случае подключение таких объектов необходимо осуществлять через автоматизированный узел управления (АУУ) со смесительным насосом. Подмес воды из обратного трубопровода системы отопления в подающий трубопроводов позволит реализовывать необходимый график в системе отопления здания.

Аналогично при более высоком температурном графике на источнике тепловой энергии (ЦТП) температура теплоносителя будет выше расчетной температуры в системе отопления здания и подключение таких объектов также необходимо осуществлять через АУУ со смесительным насосом.

При необходимости подключения нового объекта к существующему источнику тепловой энергии (ЦТП) по независимой схеме через теплообменник, для его нормальной работы требуется перепад температур между греющей водой с источника (ЦТП) и нагреваемой водой в системе отопления здания.

На основании вышеизложенного, подключение новых потребителей, к существующему источнику тепловой энергии может быть осуществлено без изменения существующего температурного графика отпуска тепла в тепловые сети.

Существующий температурный график на котельной 95/70 оС.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ АВАРИЙНОГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕЗЕРВА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СРОКА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности отсутствуют. Котельная в границах Правобережненского СП имеют достаточный резерв тепловой мощности.

# АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Целесообразность ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива в границах Правобережненского СП отсутствует.

# ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ВИДЫ ТОПЛИВА, ВКЛЮЧАЯ МЕСТНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Основным видом энергетического ресурса, используемым в качестве топлива для выработки тепловой энергии, является природный газ. Альтернативное топливо не предусмотрено. Использование возобновляемых источников энергии при реконструкции существующих источников тепловой энергии схемой не предусмотрено.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

* 1. **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЫ С РЕЗЕРВОМ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)**

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют. Приростов тепловой нагрузки на территории Правобережненского СП не намечается.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при

сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в период действия схемы не планируется.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии надежность работы тепловой сети определяется на основании статистики аварий (инцидентов) на участках трубопровода за предыдущие пять лет и времени, затраченном на их устранение.

Анализ ситуации в сельском поселении показал, что статистика восстановлений тепловых сетей теплоснабжающими организациями не ведется, строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения сельского поселения не предусматривается.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Проведенный анализ показал, что расчетный срок эксплуатации большей части тепловых сетей уже истек, остальной части истечет к концу расчетного срока, следовательно, в целях повышения эффективности работы

системы теплоснабжения Правобережненского СП необходимо провести полную замену ветхих тепловых сетей с применением современных материалов и с применением энергоэффективных технологий. Данное мероприятие позволит решить проблему эксплуатации тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Система теплоснабжения в границах Правобережненского СП закрытая. Мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые не предусматривается.

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии, необходимы для обеспечения нормального функционирования источников тепловой энергии на территории Правобережненского СП.

Расчет перспективного топливного баланса произведен на основании сводного баланса перспективных присоединенных тепловых нагрузок источника тепловой энергии.

Исходные данные для расчета:

* Отопительный период: 159 суток –3816 часов.
* Расчетная внутренняя температура воздуха - 20°С.
* Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 – минус 17С.
* Температура воздуха обеспеченностью 0,94 – минус 7°С.
* Средняя температура воздуха ≤8°С – 0,9°С.
* Низшая теплота сгорания основного топлива (природный газ) – 8400 ккал/м3);
* Теплотворная способность условного топлива – 7000 ккал/м3
* Калорийный эквивалент для перевода условного топлива в натуральное – 1,20**.**
* Средняя температура холодной (водопроводной) воды в летней период – 15 °С.
* Средняя температура холодной (водопроводной) воды в зимний период – 5 °С.

За период 2019-2020 годы представлены фактические данные производства и потребления тепловой энергии, расхода условного и натурального топлива, переданного МУП ЖЭУ №2 и рассчитанного по нормативам потребления тепловой энергии на отопление.

Перспективный расчет произведен по МДК 4-05-2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» исходя из договорной тепловой нагрузки потребителей на нужды отопления.

Перспективные максимальные часовые расходы основного вида топлива для зимнего и летнего периода, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Правобережненского СП приведены в таблице 9.

Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Правобережненского СП приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Едн.изм. | Период действия Схемы теплоснабжения по календарным годам |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |
| Выработка | Гкал |  |  | 2341,52 | 2341,52 | 2341,52 | 2341,52 | 2341,52 | 2341,52 | 2341,52 | 2341,52 | 2341,52 | 2341,52 | 2341,52 |
| Полезный отпуск | Гкал |  |  | 920,14 | 920,14 | 920,14 | 920,14 | 920,14 | 920,14 | 920,14 | 920,14 | 920,14 | 920,14 | 920,14 |
| Потери тепловой сети | Гкал |  |  | 1356,4 | 1356,4 | 1356,4 | 1356,4 | 1356,4 | 1356,4 | 1356,4 | 1356,4 | 1356,4 | 1356,4 | 1356,4 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч |  |  | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч |  |  | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал |  |  | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| Калорийный эквивалент |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Расход условного топлива | т.у.т. |  |  | 415,44 | 415,44 | 415,44 | 415,44 | 415,44 | 415,44 | 415,44 | 415,44 | 415,44 | 415,44 | 415,44 |
| Расход натурального топлива | м3 |  |  | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |

# ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», предложения по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.

От МУП ЖЭУ №2 и администрации муниципального образования Правобережненское СП предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии не поступали.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Полный перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведен в Главе 6 настоящего Документа.

Ориентировочные капитальные затраты проектов приведены в таблице

10.

При расчете капитальных затрат было учтено следующее.

1. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в

соответствии с требованиями п. 1.13. типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию подлежат тепловые сети, которые

исчерпали эксплуатационный ресурс и находятся в эксплуатации более 25 лет.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей осуществлялась на основании осредненных укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г.

№916/пр, а именно, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 81- 02-13-2020 Сборник №13. «Наружные тепловые сети») для наружных тепловых сетей с учетом коэффициента перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Чеченская республика).

Затраты на реализацию проектов по реконструкции трубопроводов тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных удельных стоимостей строительства (реконструкции).

Для приведения цен к ценам соответствующих лет приняты индексы- дефляторы на капитальные вложения (инвестиции в основной капитал) в соответствии с данными Минэкономразвития России.

* 1. **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** Мероприятия, связанные с изменениями температурного графика и

гидравлического режима работы системы теплоснабжения Правобережненского СП не предусмотрены.

Таблица 10 - Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета проектов | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 10433,19 | 10423,29 | 10423,29 | 10433,19 | 10462,92 | 10433,19 | 10433,19 | 10433,19 | 10443,1 | - | - |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 10433,19 | 20856,48 | 31279,77 | 41712,96 | 52175,88 | 62609,08 | 73042,27 | 83475,46 | 93918,57 | - | - |
| «Источники теплоснабжения» |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Тепловые сети и сооружения на них» |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 10433,19 | 10423,29 | 10423,29 | 10433,19 | 10462,92 | 10433,19 | 10433,19 | 10433,19 | 10443,1 | - | - |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 10433,19 | 20856,48 | 31279,77 | 41712,96 | 52175,88 | 62609,08 | 73042,27 | 83475,46 | 93918,57 | - | - |

# РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Задача разработки данного раздела схемы теплоснабжения Правобережненского СП состоит в обновлении и корректировке сведений о границах ЕТО, а также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой технологически изолированной зоне действия (системе теплоснабжения).

При этом необходимо учитывать следующее.

* 1. Правила организации теплоснабжения (п. 19), утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 №808, предусматривают изменения границ деятельности ЕТО при:
		+ подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
		+ технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
	2. Таким образом, варианты изменения границ зон деятельности ЕТО сводятся к следующим вариантам:
		+ расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;
		+ расширение зоны деятельности при объединении нескольких систем теплоснабжения (нескольких зон действия теплоисточников, не связанных между собой на момент утверждения границ зон деятельности ЕТО);
		+ сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны

деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении (разделении) систем теплоснабжения);

* + - образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении (разделении) систем теплоснабжения;
		- образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;
		- утрата статуса ЕТО по основаниям, приведенным в Правилах организации теплоснабжения.
	1. В соответствии с Правилами организации теплоснабжения, сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Правобережненского СП приведены в таблице 11.

В результате выполнения схемы теплоснабжения был составлен реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (таблица 12).

Реестр зон деятельности для выбора ЕТО, определенных в каждой технологически изолированной зоне действия в системах теплоснабжения Правобережненского СП, приведен в таблице 13.

Коды зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций приведены в таблице 12.

На момент выполнения схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса ЕТО в границах Правобережненского СП и заявления о прекращении осуществления функций ЕТО в границах Правобережненского СП в установленном законодательством порядке не зарегистрировано.

Сводный реестр зон деятельности ЕТО приведен в таблице 14.

Таблица 12 - Коды зон деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | № систем теплоснабжения | Кол-во систем теплоснабжения |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

В соответствии с правилами организации теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения, а в случае смены (исключения, включения) единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и (или) теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимается уполномоченным органом в соответствии с нормами Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Обязанности ЕТО определены п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных ПП РФ от 08.08.2012 №808 и включают в себя:

* + - заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
		- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
		- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передач

# РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

# РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Правобережненского СП на настоящий момент бесхозяйные тепловые сети не выявлены и не включены в реестр бесхозяйного недвижимого имущества.

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 г. №931, объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, принимаются на учет органами государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности теплоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В связи с этим, в случае выявления таких сетей, учитывая требования ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении», в сельском поселении необходимо:

* поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;
* признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;
* организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с момента выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

# СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ ГОРОДСКОГО ОКР

**УГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

# ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ (НА ОСНОВЕ УТВЕРЖДЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) О РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Чеченской республики утверждена региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чеченской республики на 2019 – 2023 годы (разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года

№ 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»)

На территории Правобережненского СП все источники тепловой энергией обеспечены топливом.

* 1. **ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ** Проблемы в организации газоснабжения существующих источников

теплоснабжения.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ УТВЕРЖДЕННОЙ (РАЗРАБОТКЕ) РЕГИОНАЛЬНОЙ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ ТАКОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАННЫМИ В СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕШЕНИЯМИ О РАЗВИТИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящей Схеме теплоснабжения не предусмотрено использование газа на источниках тепловой энергии. В связи с этим мероприятия для региональной программы газификаций не сформированы.

# ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ (ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ) О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ, ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧАЯ ВХОДЯЩЕЕ В ИХ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЕ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ЧАСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные решения не предусмотрены.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УКАЗАННЫХ В СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ДЛЯ ИХ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ, СОДЕРЖАЩИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТИЯ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Правобережненского СП, не намечается.

# ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ (ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ) О РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные решения не предусмотрены.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ УТВЕРЖДЕННОЙ (РАЗРАБОТКЕ) СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ

**ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ ТАКОЙ СХЕМЫ И УКАЗАННЫХ В СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗВИТИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Указанные предложения не предусмотрены.

# 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице

15.

Таблица 15 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы развития системы теплоснабжения | Едн. изм. | Существующее положение (факт 2020 год) | Ожидаемые показатели (2031 год) |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 0 | 181,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м∙м | 0 | 1,82 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0 | 28,64 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м∙м/Гкал/ч | 0 | 1496,59 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, сельского поселения, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0,04 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  | 0 | 20 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | нет данных | 100 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 100 |

# 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные последствия) рассчитываются по методу экономически обоснованных расходов при следующих условиях:

с учетом включения в тариф на тепловую энергии части капитальных вложений (инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем теплоснабжения с учетом предложенной схемы финансирования (с учетом инвестиционной надбавки);

без инвестиционной надбавки (использование собственных средств предприятия без включения в тариф на тепловую энергию либо использование бюджетных средств).

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определяются с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2020 год, принятых по материалам, представленным организацией, индекс дефляторов, и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.